Uponor izoliuoti vamzdynai

Uponor Ecoflex Aqua VIP vamzdžiai karšto vandens tiekimui (PN10), ritėse 100-200m

Ecoflex Aqua VIP Single 40/140, 50/140, 63/140, 75/140, 90/175, 110/175;

Ecoflex Aqua VIP Twin 25-20/140, 32-20/140, 40-25/140, 50-32/175, 63-40/175.

Lankstūs iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti karšto vandens tiekimui ir jo recirkuliacijai su savaimine šiluminio pailgėjimo kompensacija. Vamzdžiai atitinka Europos standartą EN 15632-1,3. DIN Certco sertifikatas pagal VDI 2055 (šilumos nuostoliams). KIWA KOMO sistemos sertifikatas pagal BRL 5609.

Pagrindiniai vamzdžiai - modifikuotas polietilenas (PE-Xa Aqua), atsparus korozijai, atitinka 2-ą vandentiekio panaudojimo klasę (70°C) maksimali temperatūra 95°C, PN10 slėgio klasės eksploatacijos laikui > 50 metų (LST EN ISO 15875). Vamzdžių šilumos laidumo koef. ʎ20 0,35 W/m°C (DIN 4725).

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Vamzdžiai sertifikuoti geriamo vandens tiekimui (DWGV).

Vamzdžiai d16-75 suderinti su Q&E jungtimis.

Izoliacinė medžiaga

- vakuuminė VIP izoliacija atspari senėjimui (padengta Al sluoksniais) šilumos laidumo koef. ʎ50 0,0042 W/m°C.

F degumo klasė (LST EN 13501-1).

- kelių sluoksnių, senėjimui ir vandeniui atsparios PE-X putos (vandens absorbcija <1% pagal EN 489), neprarandančios elastingumo. Šilumos laidumo koef. ʎ50 0,041 W/m°C (DIN 52612).

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Apsauginis vamzdis - gofruotas aukšto tankio 958 kg/m2 (ISO 1183) polietileno (HDPE) apsauginis vamzdis atsparus drėgmei. Statinė apkrova iki 60 tonų. Elastingumo modulis 1000 Mpa (ISO 527-2).

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Uponor Aqua vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys vamzdžių gamintojo sertifikuotos kaip vientisa sistema.

Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto LST EN ISO 15875 2-ą vandentiekio panaudojimo klasę ir PN10 slėgio klasę.

Užveržiamos Wipex jungtys d25-110 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1.

Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.

Q&E jungtys (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E plastikinės jungtys d16-75 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU). Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

Q&E metalinės jungtys d16-75 pagamintos iš DR žalvario, atitinka LST EN 10266-1 ir LST EN ISO 228-1.