Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Comfort Pipe Plus (PE-Xa) vamzdžiai d9,9-25 šildymui ir vėsinimui paviršiais, ritėse

Comfort Pipe Plus PE-Xa vamzdžiai 9,9x1,1; 14x2,0; 16x2,0; 17x2,0; 20x2,0 ir 25x2,3 yra modifikuoto aukšto tankio polietileno (gaminami Engelio būdu - modifikacijos laipsnis > 70 %) skirti šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Vamzdžiai atitinka 4-ą panaudojimo klasę - žemų temperatūrų radiatorių pajungimui ir grindiniam šildymui, darbinė temperatūra 60°C (maksimali 95°C) ir 5-ą panaudojimo klasę - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80°C (maksimali 95°C) eksploatacijos laikui > 50 metų pagal standartą LST EN ISO 15875-2 „Pastatų karšto ir šalto vandens plastikinių PE-X vamzdynų sistemos“.

Vamzdžiai serijos S5.0 yra PN6 (6 bar.) slėgio klasės.

Vamzdžiai yra gaminami su EVOH deguonies difuzijos barjeru (atitinka DIN 4726 ir ISO 17455).

Vamzdžiai atitinka grindinio šildymo standarto LST EN 1264 reikalavimus.

Comfort Pipe Plus vamzdžių d14-25 produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD Nr. RTS_174_22) pagal EN 15804+A2 & ISO 14025 /ISO 21930. EPD produktų panaudojimas suteikia kreditų tvarumo sertifikatams BREEAM ir LEED.

Comfort Pipe Plus vamzdžiuose O2 barjeras yra vamzdžių viduje – barjero sluoksnis apsaugotas papildomu PE apsauginiu sluoksniu, todėl šiuos vamzdžius galima tiesiogiai tvirtintinti ant vielos tinklo. Gamintojas deklaruoja kad iki 20% sienelės pažeidimas neįtakoja CPP vamzdžių eksploatacijos ilgaamžiškumui.

Vamzdžių plėtimosi koef. 0,00014 (20°C) m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,35 W/mxK, šiurkštumas 0,0005

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Vamzdžiai suderinti su Q&E jungtimis d9,9-25.

Vamzdžių montavimas: Rekomenduojama montavimo temperatūra > 0°C, minimali leidžiama iki -15°C. Rekomenduojama grindinio šildymo vamzdį tvirtinti kas 0,5 m - iki 0,75 m tiesiose atkarpose, iki 0,3 m ties kilpomis (pagal EN 1264-4).

Šarvai 25/20, 28/23, 35/29 vamzdžiams d14-25, ritėse

Gofruoti, pagaminti iš aukšto tankio polietileno (HDPE), naudojami vamzdžių montavimui konstrukcijose  vamzdžių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, atsparumas gniuždymui 250N (pagal NT VVS 129). Skirti vamzdžių einančių per pastato konstrukcijas ir kompensacines siūles apsaugai.

Medžiagos degumo klasė E (pagal LST EN 13501-1).

PE-Xa vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys yra gaminamos vamzdžių gamintojo ir sertifikuotos su vamzdžiais kaip vientisa sistema pagal LST EN ISO 15875-5 ir LST EN ISO 15875-7.

Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto LST EN ISO 15875-3 4-ą ir 5-ą panaudojimo klases ir PN6 slėgio klasę.

Q&E jungtys d9,9-25 (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E metalinės jungtys pagamintos iš DR žalvario, atitinka LST EN 10226-1 ir LST EN ISO 228-1.

Metalines jungtis būtina izoliuoti nuo išorinės korozijos.

Q&E plastikinės jungtys pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU).

Užveržiamos euro jungtys d9,9-25 skirtos vamzdžių jungimui prie prietaisų ir kolektorių, atitinka LST EN ISO 228-1.