Uponor santechniniai sprendimai

Uponor daugiasluoksniai besiūliai (UPP) vamzdžiai šildymui, vandentiekiui tiekti d16-32, ritėse

Uponor daugiasluoksniai UPP vamzdžiai gaminami iš aukštai temperatūrai atsparaus polietileno PE-RT II- tipo jį komponuojant su ištisiniu besiūliu aliuminio vamzdžiu viduje. Tai yra universalūs PE-RT/Al/PE-RT vamzdžiai skirti vandentiekio, šildymo ir vėsinimo bei suspausto oro sistemoms.

Vamzdžiai atitinka standartą LST EN ISO 21003 „Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos“, klasifikacija pagal panaudojimo sritis: klasė 2 - Karšto vandens tiekimas (70°C), maksimali 95°C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 metų; klasė 5 - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80°C, maksimali 95°C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui 50 metų. /Suspaustam orui darbinis slėgis yra 16 bar. prie aplinkos temperatūros 20°C (12 bar. prie 60°C) eksploatacijos laikui 50 metų. Vamzdžiai su 100% deguonies difuzijos barjeru.

Plėtimosi koef. 0,000025 m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,4 W/mxK, šiurkštumas 0,0004 mm.

Al sluoksnio storis vamzdžio d16 - 0,36mm; d20 - 0,45mm; d25 - 0,56mm ir d32 - 0,68mm.

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Sertifikuoti geriamam vandeniui (DWGV sertifikatai).

Uponor Uni Pipe Plus vamzdžiams d16-32 produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Nr. RTS_164_22 pagal EN 15804+A2 & ISO 14025 /ISO 21930. EPD produktų panaudojimas suteikia kreditų sertifikuojant pastatus pagal BREEAM ir LEED.

Vamzdžių montavimas:

Rekomenduojama montavimo temperatūra > 0°C, minimali leidžiama iki -10°C.

Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp vamzdžio tvirtinimo taškų, m:

| vamzdžių diametrai, mm | horizontaliems vamzdžiams | vertikaliems vamzdžiams |
| --- | --- | --- |
| 16x2,0 | 1,20 | 2,30 |
| 20x2,25 | 1,30 | 2,60 |
| 25x2,5 | 1,50 | 3,00 |
| 32x3,0 | 1,60 | 3,00 |

Uponor daugiasluoksniai besiūliai (UPP) vamzdžiai šildymui ir vandentiekiui d16-32 tiesūs (x 5 m)

Uponor daugiasluoksniai UPP vamzdžiai gaminamas iš aukštai temperatūrai atsparaus polietileno PE-RT II- tipo jį komponuojant su ištisiniu besiūliu aliuminio vamzdžiu viduje. Tai yra universalūs vamzdžiai skirti vandentiekio, šildymo ir vėsinimo bei suspausto oro sistemoms.

Vamzdžiai atitinka standartą LST EN ISO 21003 „Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos“, klasifikacija pagal panaudojimo sritis: klasė 2 - Karšto vandens tiekimas (70°C), maksimali 95°C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 metų; klasė 5 - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80°C, maksimali 95°C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 metų. /Suspaustam orui darbinis slėgis yra 16 bar. prie aplinkos temperatūros 20°C (12 bar. prie 60°C) eksploatacijos laikui 50 metų.

Plėtimosi koeficientas 0,000025 m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,4 W/mxK, šiurkštumas 0,0004 mm.

Al vamzdžio storis 16x2,0 (0,45mm); 20x2,25 (0,56mm); 25x2,5 (0,68mm); 32x3,0 (0,89mm).

Medžiagos degumo klasė E (pagal LST EN 13501-1). Sertifikuota geriam vandeniui (DWGV sertifikatas).

| Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų, m: |  |  |
| --- | --- | --- |
| vamzdžių diametrai, mm | horizontaliems vamzdžiams | vertikaliems vamzdžiams |
| 16x2,0 | 2,00 | 2,30 |
| 20x2,25 | 2,30 | 2,60 |
| 25x2,5 | 2,60 | 3,00 |
| 32x3,0 | 2,60 | 3,00 |

Šarvai vamzdžiams, ritėse

Gofruoti, pagaminti iš aukšto tankio polietileno (HDPE), naudojami vamzdžių montavimui konstrukcijose ir vamzdžių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, atsparumas gniuždymui 250N (pagal KIWA BRL 5606). Paskirstomuose d16-25 vamzdynuose šildomose patalpose to pačio vartotojo atlieka pakankamos šiluminės izoliacijos funkciją. E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Uponor UPP vamzdžai suderint su visomis Uponor MLC jungtimis

MLC jungtys vamzdžių gamintojo sertifikuotos kaip vientisa sistema. Jungtys atitinka daugiasluoksnių vamzdynų standarto LST EN ISO 21003 2-ą ir 5-ą klases priklausomai nuo panaudojimo vandentiekiui ar šildymui.

Radialinio presavimo Press ir modulinės RS jungtys priskiriamos neardomų jungčių tipui, jas leidžiama naudoti slėptai konstrukcijose. Metalines jungtis izoliuoti nuo išorinės korozijos.

MLC plastikinės Press jungtys d16-32 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU), žiedas iš nerūdijančio plieno. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 nereikia kalibruoti.

Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

MLC metalinės Press jungtys d16-32 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1, LST EN ISO 228-1. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 nereikia kalibruoti.

MLC modulinės RS jungtys d16-32 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1.

Press jungiamosios dalys d16-32 su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais Press antgaliams fiksuoti ir laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 kalibruoti nereikia.

MLC užveržiamos jungtys d16-25 skirtos vamzdžių jungimui prie kolektorių, prietaisų ar kitai neslėptai vamzdynų instaliacijai, atitinka LST EN ISO 228-1.