Uponor Radi Pipe PE-Xa vamzdžių sistema

Radi Pipe PE-Xa vamzdžiai d 16-110 ritėse šildymo ir vėsinimo sprendimams

Radi Pipe PE-Xa vamzdžiai 16x2,0; 20x2,0; 25x2,3; 32x2,9; 40x3,7; 50x4,6; 63x5,8; 75x6,8; 90x8,2 ir 110x10,0 yra modifikuoto aukšto tankio polietileno (gaminami Engelio būdu - modifikacijos laipsnis > 70 %) skirti šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Atitinka 5-ą panaudojimo klasę - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80 °C (maksimali 95 °C) eksploatacijos laikui > 50 metų pagal standartą EN ISO 15875-2 „Pastatų karšto ir šalto vandens plastikinių PE-X vamzdynų sistemos“. Vamzdžiai serijos S5.0 yra PN6 (6 bar.) slėgio klasės.

Vamzdžiai yra gaminami su EVOH deguonies difuzijos barjeru (atitinka DIN 4726).

Plėtimosi koeficientas 0,00014 (20 °C) m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,35 W/mxK, šiurkštumas 0,0005 mm. Medžiagos degumo klasė E (pagal EN 13501-1). Vamzdžiai d 16-75 suderinti su Q&E jungtimis.

| Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų horizontaliems vamzdžiams, mm |
| --- |
| vamzdžių diametrai, mm | šaltas vanduo | karštas vanduo |
| de ≤ 16 | 750 | 400 |
| 16 < de ≤ 20 | 800 | 500 |
| 20 < de ≤ 25 | 850 | 600 |
| 25 < de ≤ 32 | 1000 | 650 |
| 32 < de ≤ 40 | 1100 | 800 |
| 40 < de ≤ 50 | 1250 | 1000 |
| 50 < de ≤ 63 | 1400 | 1200 |
| 63 < de ≤ 75 | 1500 | 1300 |
| 75 < de ≤ 90 | 1650 | 1450 |
| 90 < de ≤ 110 | 1900 | 1600 |
| Vertikaliems vamzdžiams atstumai x1,3 |  |

Šarvas 25/20, 28/23, 35/29, 43/36, 54/48 vamzdžiams d 16-40 ritėse

Gofruotas, pagamintas iš aukšto tankio polietileno (HDPE), naudojamas vamzdžių montavimui konstrukcijose ir vamzdžių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, atsparumas gniuždymui 250N (pagal NT VVS 129). Kolektorinėse sistemose šarvas atlieka pratekėjimo diagnostikos funkciją ir suteikia galimybę elastingus PE-Xa vamzdžius pakeisti neardant konstrukcijų. Paskirstomuose d 16-25 vamzdynuose kai jie yra šildomose patalpose to pačio vartotojo atlieka ir pakankamos šiluminės izoliacijos funkciją.

Medžiagos degumo klasė E (pagal EN 13501-1).

Vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys yra gaminamos vamzdžių gamintojo ir sertifikuotos su vamzdžiais kaip vientisa sistema pagal EN ISO 15875-5 ir EN ISO 15875-7. Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto EN ISO 15875-3 5-ą panaudojimo klasę ir PN6 slėgio klasę.

Q&E jungtys d 16-75 (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E metalinės jungtys pagamintos iš DR žalvario, atitinka EN 10226-1 ir EN ISO 228-1. Metalines jungtis būtina izoliuoti nuo išorinės korozijos.Q&E plastikinės jungtys pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU).

Užveržiamos Wipex jungtys d 25-110 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka DIN EN 10226-1. Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.

Užveržiamos euro jungtys d 16-25 skirtos vamzdžių jungimui prie prietaisų ir kolektorių, atitinka  EN ISO 228-1.