Uponor izoliuoti vamzdynai

Uponor Ecoflex Supra vamzdžiai šalto vandens (PN10) tiekimui, ritėse 100-200m

Ecoflex Supra PLUS 25x2,3/68; 32x2,9/68, 32x2,9/140, 40x3,7/90, 40x3,7/140, 50x4,6/90, 50x4,6/140,

63x5,8/140, 75x6,8/175, 90x8,2/200, 110x10,0/200;

Lankstūs iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šalto vandens tiekimui su elektriniu šildymo kabeliu dėl užšalimo prevencijos.

Pagrindiniai vamzdžiai - didelio tankio polietilenas (HDPE) iki d63 imtinai (PE 80), virš (PE100) vamzdžiai atsparūs korozijai, atitinka standartą LST EN ISO 12201, projektinė temperatūra 20°C, PE80 vamzdžiai PN12,5 slėgio klasės, PE100 vamzdžiai PN16 slėgio klasės. Vamzdžiai sertifikuoti geriamo vandens tiekimui (DWGV). Šilumos laidumo koef. ʎ20 0,38 W/m°C (DIN 4725).  E degumo klasės (pagal LST EN 1350-1).

Izoliacinė medžiaga - kelių sluoksnių, senėjimui ir vandeniui atsparios PE-X putos (vandens absorbcija <1% pagal LST EN 489), neprarandančios elastingumo. Šilumos laidumo koef. ʎ10 0,037 W/m°C (DIN 52612).

E degumo klasės (pagal LST EN 1350-1).

Apsauginis vamzdis - gofruotas aukšto tankio 958 kg/m2 (ISO 1183) polietileno (HDPE) apsauginis vamzdis atsparus  drėgmei. Statinė apkrova iki 60 tonų. Elastingumo modulis 1000 Mpa (ISO 527-2).

E degumo klasės (pagal LST EN 1350-1).

Elektros kabelis - savireguliuojantis priklausomai nuo aplinkos temperatūros, 230V, galia 2-10 W/m, aplinkos temperatūra 65°C nuolatinė, 85°C momentinė; maksimalus ilgis 150 m.

Ecoflex Supra Standart PLUS valdymo blokas:

- kintamos 230V, galia 1500 W;

- veikimo temperatūra -20°C...+45°C, korpuso apsaugos klasė IP23;

- jutiklio kabelio ilgis 10 m.

Uponor Supra vamzdžių jungtys

PE vamzdžių jungtys su Uponor Supra vamzdžiais sertifikuotos kaip vientisa sistema.

Užveržiamos Wipex jungtys d25-110 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1.

Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.