Uponor santechniniai sprendimai

Uponor izoliuoti daugiasluoksniai UPP S vamzdžiai šildymo ir vandentiekio sistemoms d16-32, ritėse

Uponor daugiasluoksniai UPP vamzdžiai gaminami iš aukštai temperatūrai atsparaus polietileno PE-RT II- tipo jį komponuojant su ištisiniu besiūliu aliuminio vamzdžiu viduje. Tai yra universalūs vamzdžiai skirti vandentiekio, šildymo ir vėsinimo bei suspausto oro sistemoms.

Vamzdžiai atitinka standartą LST EN ISO 21003 „Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos“, klasifikacija pagal panaudojimo sritis: klasė 2 - Karšto vandens tiekimas (70°C), maksimali 95°C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 metų; klasė 5 - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80°C, maksimali 95°C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui 50 metų. Suspaustam orui darbinis slėgis yra 16 bar. prie aplinkos temperatūros 20°C (12 bar. prie 60°C) esploatacijos laikui 50 metų. Vamzdžiai su 100% deguonies difuzijos barjeru.

Plėtimosi koef. 0,000025 m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,4 W/mxK, šiurkštumas 0,0004 mm.

Al sluoksnio storis vamzdžio d16 - 0,36 mm; d20 - 0,45 mm; d25 - 0,56 mm ir d32 - 0,68 mm.

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Vamzdžiai sertifikuoti geriamam vandeniui (DWGV sertifikatai).

Vamzdžių izoliacija

| Vamzdžiai gamykloje izoliuojami ištisine apvalios ekstruzijos izoliacija: - vamzdžiai d16, 20, 25 S6 yra su 6 mm izoliacijos sluoksniu, - vamzdžiai d16, 20, 25 S10 su 10 mm izoliacijos sluoksniu, - vamzdžiai d32 S15 yra su 15 mm izoliacijos sluoksniu. Izoliacijos šilumos laidumo koef.: - WLS 035 liamda 0,035 W/mxK, - WLS 040 liamda 0,040 W/mxK. E degumo klasės (LST EN 13501-1). |  |
| --- | --- |

Vamzdžių montavimas

Rekomenduojama montavimo temperatūra > 0°C,  minimali leidžiama iki -10°C.

Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų, m:

| vamzdžių diametrai, mm | horizontaliems vamzdžiams | vertikaliems vamzdžiams |
| --- | --- | --- |
| 16x2,0 | 1,20 | 2,30 |
| 20x2,25 | 1,30 | 2,60 |
| 25x2,5 | 1,50 | 3,00 |
| 32x3,0 | 1,60 | 3,00 |

Uponor UPP S vamzdžai suderinti su visomis Uponor MLC jungtimis

MLC jungtys vamzdžių gamintojo sertifikuotos kaip vientisa sistema. Jungtys atitinka daugiasluoksnių vamzdynų standarto LST EN ISO 21003 2-ą ir 5-ą klases priklausomai nuo panaudojimo vandentiekiui ar šildymui.

Radialinio presavimo Press ir modulinės RS jungtys priskiriamos neardomų jungčių tipui, jas leidžiama naudoti slėptai konstrukcijose. Metalines jungtis izoliuoti nuo išorinės korozijos.

MLC plastikinės Press jungtys d16-32 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU), žiedas iš nerūdijančio plieno. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 nereikia kalibruoti.

Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

MLC metalinės Press jungtys d16-32 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1, LST EN ISO 228-1. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 nereikia kalibruoti.

MLC modulinės RS jungtys d16-32 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1. Press jungiamosios dalys d16-32 su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais

MLC užveržiamos jungtys d16-25 skirtos vamzdžių jungimui prie kolektorių, prietaisų ar kitai neslėptai vamzdynų instaliacijai, atitinka LST EN ISO 228-1.