	
	5     VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM


	Sidnr



	[image: image1.jpg]UpPONOf(




	
	4

	
	Projektnamn

Kv. Totalentreprenören 1
	Projektnr

11xxxx

	
	
	Datum

2023-XX-XX

	Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
	
	Rev.datum

2023-XX-XX

	Kod
	
	Text
	Mängd
	Enhet
	Rev.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Kod
	Pos
	Text
	Mängd
	Enhet
	Rev.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	P     APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM 

        ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

	Sidnr



	
	
	4

	
	Projektnamn

Kv. Totalentreprenören 1
	Projektnr

11xxxx

	
	
	Datum

2023-XX-XX

	Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
	
	Rev.datum

2023-XX-XX

	Kod
	
	Text
	Mängd
	Enhet
	Rev.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Denna handling ansluter sig mot VVS och Kyla AMA 22
5
VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

50
SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

52.B
Tappvattensystem

Tappvattensystem

Tappvattensystem i PEX-rör

56.B
Värmevattensystem

Värmesystem

Värmesystem i PEX-rör

P
APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PN
RÖRLEDNINGAR M M
PNU.514
Ledningar av PEX-rör, tryckrör
X0

Uponor Aqua Pipe PN10

Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. 
EN ISO 15875

Brandklass E enlig DIN EN 13501–1

Avsedda för tappvatten med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

Tryckklass PN10

Längder i ring.
Dimensioner [mm]:
15x2,5

18x2,5

28x4,0

32x4,4
40x5,5
50x6,9

63x8,6
X0

Uponor Combi Pipe PN10

Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. 
EN ISO 15875

EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt 
DIN 4726

Brandklass E enlig DIN EN 13501–1

Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

Tryckklass PN10

Längder i ring.
Dimensioner [mm]:
12x1,7

15x2,5

16x2,0

18x2,5

20x2,8

22x3,0

25x3,5

X51

Uponor Aqua Pipe RIR white

Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. 
EN ISO 15875

Brandklass E enlig DIN EN 13501–1

Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet

Avsedda för tappvatten med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

Tryckklass PN10

Längder i ring.

Dimensioner [mm]:


15x2,5 – 25/20

18x2,5 – 28/23

X51

Uponor Combi Pipe BLUE RIR white

Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. 
EN ISO 15875

EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt 
DIN 4726

Brandklass E enlig DIN EN 13501–1

Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet

Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

Tryckklass PN10

BLUE-rören är tillverkade av biobaserad råvara med upp till 90 % lägre koldioxidavtryck jämfört med konventionella PE-Xa-rör. Tredjepartsverifierad EPD enligt EN 15804+A2:2019 och ISO 14025 samt ISCC-certifierad värdekedja finns. 
Längder i ring.

Dimensioner [mm]:

16x2,0 – 25/20

X51

Uponor Combi Pipe RIR white

Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. 
EN ISO 15875

EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt 
DIN 4726

Brandklass E enlig DIN EN 13501–1

Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet

Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

Tryckklass PN10

Längder i ring.

Dimensioner [mm]:

12x1,7 – 18/14,6

15x2,5 – 25/20

16x2,0 – 25/20

18x2,5 – 28/23

20x2,8 – 28/23

22x3,0 – 34/28

25x3,5 – 34/28

X73

Uponor Combi Pipe RIR med isolering white/grey

Rör tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875

EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726

Brandklass E enlig DIN EN 13501–1

Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet

Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

Tryckklass PN10

Längder i ring.
λ=0,040 W/m*K
Dimensioner [mm]:

15x2,5 – 25/20

16x2,0 – 25/20

18x2,5 – 28/23

20x2,8 – 28/23

22x3,0 – 34/28

25x3,5 – 34/28

PP
ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING
PPC
RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M
PPC.1
Fästdon, fixeringar, styrningar m m
Fästdon, fixeringar och styrning enligt tillverkarens anvisningar.
PPC.21
Expansionselement till rörledningar
Expansionsrör för värmeutvidgning ska normalt inte användas. Säkerställ att hänsyn tagits till termisk expansion vid montage och fästdon. 

PPC.3
Rörgenomföringar
PPC.31
Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd                       
            fixering

Genomföringar i konstruktionen görs så att genomföringsstället inte hindrar röret från att röra sig fritt (värmeutvidgning). 

PPC.321
Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning
PPC.3211
Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning av plastmatta

Genomföringar samordnas vid projektering och utförs enligt branschregler Säker vatten 2021:1, GVK 2021:1 och BBV 2021:1.

PPC.3212
Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning av fogplattor
Genomföringar samordnas vid projektering och utförs enligt branschregler Säker vatten 2021:1, GVK 2021:1 och BBV 2021:1.

PPC.322
Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad e d
PPC.3221
Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad av     plastmatta eller vattenavvisande eller vattentät målningsbehandling

Genomföringar samordnas vid projektering och utförs enligt branschregler Säker vatten 2021:1, GVK 2021:1 och BBV 2021:1.

PPC.3222
Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad av fogplattor

Genomföringar samordnas vid projektering och utförs enligt branschregler Säker vatten 2021:1, GVK 2021:1 och BBV 2021:1.

PPC.33

Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion

Förslag: Genomföring skall påvisas uppfylla för konstruktionen föreskriven brandteknisk klass efter provning enligt SS-EN 1366–3.
PPC.342
Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med tätning till skydd mot radongenomträngning

Vid genomföring används godkänd rörtyp och anslutningsmetod. 

PPC.35

Rörgenomföringar i yttervägg eller yttertak

Vid genomföring används godkänd rörtyp och anslutningsmetod.

YH
KONTROLL, INJUSTERING M M
YHB
KONTROLL

YHB.5
Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YHB.52
Kontroll av system för försörjning med flytande eller gasformigt medium

YHB.521
Kontroll av tappvattensystem

Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska fabrikantens anvisningar följas.
Täthetsprovning med luft ska utföras enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Trycksättning med luft eller gas ställer särskilda krav på kompetens för den som ska utföra trycksättningen, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Slutgiltig provning skall alltid utföras med vatten enligt bilaga AMA YHB/1.
YHB.56
Kontroll av värmesystem

Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska fabrikantens anvisningar följas.
Täthetsprovning med luft ska utföras enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Trycksättning med luft eller gas ställer särskilda krav på kompetens för den som ska utföra trycksättningen, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Slutgiltig provning skall alltid utföras med vatten enligt bilaga AMA YHB/1.
