Uponor izoliuoti vamzdynai

Uponor Ecoflex Thermo vamzdžiai šildymui ir vėsinimui (PN6), ritėse 100-200m

EcoflexThermo Single 25/140, 32/140, 40/175, 50/175, 63/175, 75/200, 90/200, 110/200;

Ecoflex Thermo Twin 2x25/175, 2x32/175, 2x40/175, 2x50/200, 2x63/200.

Uponor Ecoflex Thermo Varia vamzdžiai šildymui ir vėsinimui (PN6), ritėse 100-200m

Ecoflex Thermo Varia Single 25/90, 32/90, 40/140, 50/140, 63/140, 75/175, 90/175, 110/175, 125/200;

Ecoflex Thermo Varia Twin 2x25//140, 2x32/140, 2x40/140, 2x50/175.

Lankstūs iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šilumos ir vėsos tiekimui su savaimine šiluminio pailgėjimo kompensacija. Vamzdžiai atitinka Europos standartą LST EN 15632-1,3. DIN Certco sertifikatas pagal VDI 2055 (šilumos nuostoliams). KIWA KOMO sistemos sertifikatas pagal BRL 5609. Vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru pagal ISO 17455.

Pagrindiniai vamzdžiai - modifikuotas polietilenas (PE-Xa Radi), atsparus korozijai, atitinka 5-ą panaudojimo klasę (80°C) maksimali temperatūra 95°C, PN6 slėgio klasės eksploatacijos laikui > 50 metų (LST EN ISO 15875). Vamzdžių šilumos laidumo koef. 0,35 W/m°C (DIN 4725). Vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru (DIN 4726). E degumo klasės (LST EN1350-1).

Vamzdžiai PE-Xa d16-75 suderinti su Q&E jungtimis.

Izoliacinė medžiaga - kelių sluoksnių, senėjimui ir vandeniui atsparios PE-X putos (vandens absorbcija <1% pagal LST EN 489), neprarandančios elastingumo. Šilumos laidumo koef. ʎ50 0,041 W/m°C (DIN 52612).

E degumo klasės (LST EN1350-1). 

Apsauginis vamzdis - gofruotas aukšto tankio 958 kg/m2 (ISO 1183) polietileno (HDPE) apsauginis vamzdis atsparus  drėgmei. Statinė apkrova iki 60 tonų. Elastingumo modulis 1000 Mpa (ISO 527-2).

E degumo klasės (LST EN1350-1).

Uponor Thermo vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys vamzdžių gamintojo yra sertifikuotos kaip vientisa sistema.

Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto LST EN ISO 15875 5-ą šildymo panaudojimo klasę ir PN6 slėgio klasę.

Užveržiamos Wipex jungtys d25-125 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1.

Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.

Q&E jungtys (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E plastikinės jungtys d16-75 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU). Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

Q&E metalinės jungtys d16-75 pagamintos iš DR žalvario, atitinka LST EN 10266-1 ir LST EN ISO 228-1.