Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Renovis gipso plokštės

Renovis yra Knauf Diamant 15 mm gipso plokštės su jose įmontuotais PE-Xa vamzdžiais 9,9x1,1 mm  skirtos naudoti patalpų šildymui ir vėsinimui montuojant jas ant sienų ar/ir lubų  renovacijai ir naujiems pastatams. Plokštės montuojamos ant standartinio konstrukcijos profilio 27/60 jungiant tarpusavyje vienodomis grupėmis Tichelmann principu Q&E jungtimis. Neaktyvus plotas dengiamas Knauf DIAMANT 15 mm gipso plokštėmis.

Renovis plokščių techniniai duomenys:

- taikymas: šildymui ir vėsinimui sienose ir lubose

namų vonios kambaryje ≤ 70 % pastovus santykinis oro drėgnumas

- komponentai: gipso kartono plokštė, PE-Xa vamzdžiai

- medžiaga (plokštės): stiklo pluoštu sutvirtinta gipso kartono plokštė

- matmenys, mm:

2000 x 625 x 15,

1200 x 625 x 15,

800 x 625 x 15.

- storis: 15 mm, šilumos laidumo koef. 0,27 W/mK

- svoris: 12,1 kg/m2, svoris (plokštė su vandeniu 12,7 kg/m2)

- vamzdžių ilgis į m2: 12,3 m/m2

plokštė (2000x625) 16,1 m,

plokštė (1200x625) 10,1 m,

plokštė   (800x625) 7,1 m.

- vandens svoris:

plokštė (2000x625) 0,71 kg,

plokštė (1200x625) 0,43 kg,

plokštė (  800x625) 0,3 kg.

- maks. slėgis 6 bar, temperatūros intervalas 15-50°C (LST EN 14037-1)

- medžiaga (vamzdis): PE-Xa, (EvalPex): atitinka LST EN ISO 15875, DIN 4726

išorinis skersmuo 9,9x1,1 mm, vidinis skersmuo 7,7 mm

šildymo galia (lubos): iki 60 W/m2 (LST EN 14037-1)

- aktyvių plokščių atsparumas ugniai: E klasė (LST EN 14037-1)

Standartai ir norminiai dokumentai

ISO 11855 Statybos aplinkos projektavimas – spindulinio šildymo ir vėsinimo sistemų    projektavimas,

konstrukcija ir eksploatacija.

LST EN 14037 Kabamosios šildymo ir vėsinimo plokštės, kuriomis teka mažesnės negu 120°C

temperatūros vanduo.

LST EN ISO 15875 Karšto ir šalto vandens instaliacijos plastikinių vamzdynų sistemos – susiūtas

polietilenas (PE-X).