Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Uponor Vario S FM reguliuojami kolektoriai

Nerūdijančio plieno Vario S FM reguliuojami kolektoriai DN25 su debitomačiais 2-16 atšakų skirti pastatų šildymo paviršiais sistemoms. Vario S kolektoriai 1“ pajungimo laisva veržle ir euro profliu kontūrų jungtims yra komplektuojami su nuorinimo ir užpildymo ventiliais ir laikikliais (2 vnt.) su guminiais.

Vario S FM kolektorių raudona žyma yra paduodamo ir mėlyna grįžtamo kolektoriaus.

Vario S paduodamame kolektoriuje sumontuoti sauso tipo debitomačiai (0-5 litr./min.), o grįžtamame kolektoriuje sumontuoti valdymo vožtuvai M30 išoriniu sriegiu skirti atitinkamai pavaroms vidiniu sriegiu M30.

Vario S FM kolektorių techniniai duomenys:

- maksimalus srautas per kolektorių 3,6 m3/h (12 atšakų), jungtis laisva veržle 1“;

- maksimalus slėgis darbinis 6 bar. (bandomasis 10 bar.), temperatūra iki 60ºC;

- atšakos rotametras sauso tipo iki 5 litr./min., jo kvs 0,95 m3/h;

- atšakos valdymo vožtuvas su M30 išoriniu sriegiu, jo kvs yra 2,83 m3/h;

- atšakose ¾“ euroconus profilis, atstumas tarp šakų 50 mm, atstumas tarp kolektorių yra 215 mm.

/Užveržiamos euro jungtys plastikinių vamzdžių jungimui prie kolektorių turi atitikti LST EN ISO 228-1.