Uponor santechniniai sprendimai

Aqua Pipe (PE-Xa) vamzdžiai PN10 d16-63 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,4; 40x5,5; 50x6,9; 63x8,6

šalto ir karšto vandentiekio sprendimams, ritėse

Aqua Pipe PE-Xa vamzdžiai yra modifikuoto aukšto tankio polietileno (gaminami Engelio būdu - modifikacijos laipsnis > 70 %) skirti vandentiekio sistemoms.

Atitinka 2-ą panaudojimo klasę - karšto vandens tiekimas (70°C), maksimali 95°C, eksploatacijos laikui > 50 metų pagal standartą LST EN ISO 15875-2 „Pastatų karšto ir šalto vandens plastikinių PE-X vamzdynų sistemos“ ir PN10 (10 bar.) slėgio klasę (serijos S3.2).

Plėtimosi koef. 0,00014 (20°C) m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,35 W/mxK, šiurkštumas 0,0005 mm.

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Vamzdžiai ir jungtys tinka vandentiekio sistemoms (DWGV sertifikatai).

Vamzdžiai suderinti su Q&E jungtimis.

Uponor Aqua Pipe vamzdžių produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) pagal EN 15804+A2 & ISO 14025 /ISO 21930 (HUB-0066). EPD suteikia papildomų kreditų sertifikuojant pastatus pagal BREEAM ir EED.

| Vamzdžių montavimas: Rekomenduojama montavimo temperatūra > 0°C, leidžiama minimali iki -15°C, saugoti nuo UV poveikio. Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų horizontaliems vamzdžiams, mm: |  |  |
| --- | --- | --- |
| vamzdžių diametrai, mm | šaltas vanduo | karštas vanduo |
| de ≤ 16 | 750 | 400 |
| 16 < de ≤ 20 | 800 | 500 |
| 20 < de ≤ 25 | 850 | 600 |
| 25 < de ≤ 32 | 1000 | 650 |
| 32 < de ≤ 40 | 1100 | 800 |
| 40 < de ≤ 50 | 1250 | 1000 |
| 50 < de ≤ 63 | 1400 | 1200 |
| Vertikaliems vamzdžiams atstumai x1,3 |  |  |

Šarvai 25/20, 28/23, 35/29, 43/36, 54/48 vamzdžiams d16-40, ritėse

Gofruoti, pagaminti iš aukšto tankio polietileno (HDPE), naudojami vamzdžių montavimui konstrukcijose ir vamzdžių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, atsparumas gniuždymui 250N (pagal NT VVS 129). Kolektorinėse sistemose šarvas atlieka pratekėjimo diagnostikos funkciją ir suteikia galimybę elastingus PE-Xa vamzdžius pakeisti neardant konstrukcijų. Paskirstomuose d16-25 vamzdynuose kai jie yra šildomose patalpose to pačio vartotojo atlieka ir pakankamos šiluminės izoliacijos funkciją.

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

PE-Xa vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys vamzdžių gamintojo sertifikuotos su vamzdžiais kaip vientisa sistema pagal LST EN ISO 15875-5 ir LST EN ISO 15875-7. Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto LST EN ISO 15875-3 2-ą panaudojimo klasę ir PN10 slėgio klasę.

Q&E jungtys d16-63 (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E metalinės jungtys pagamintos iš DR žalvario, atitinka LST EN 10226-1 ir LST EN ISO 228-1.

Metalines jungtis būtina izoliuoti nuo išorinės korozijos.

Q&E plastikinės jungtys pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU). Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

Užveržiamos Wipex jungtys d25-63 PN10 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1. Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.