Uponor santechniniai sprendimai

Radi Pipe (PE-Xa) vamzdžiai PN6 d16-110 šildymo sistemoms ritėse

Radi Pipe (PE-Xa) vamzdžiai 16x2,0; 20x2,0; 25x2,3; 32x2,9; 40x3,7; 50x4,6; 63x5,8; 75x6,8; 90x8,2 ir 110x10,0 yra modifikuoto aukšto tankio polietileno (gaminami Engelio būdu - modifikacijos laipsnis > 70 %) skirti šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Atitinka 5-ą panaudojimo klasę - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80°C (maksimali 95°C) eksploatacijos laikui > 50 metų pagal standartą LST EN ISO 15875-2 „Pastatų karšto ir šalto vandens plastikinių PE-X vamzdynų sistemos“. Vamzdžiai serijos S5.0 yra PN6 (6 bar.) slėgio klasės.

Vamzdžiai yra gaminami su EVOH deguonies difuzijos barjeru (atitinka DIN 4726).

Plėtimosi koeficientas 0,00014 (20 °C) m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,35 W/mxK, šiurkštumas 0,0005 mm. E degumo klasės (LST EN 13501-1).

| Vamzdžių montavimas: Vamzdžiai d 16-75 suderinti su Q&E jungtimis. Rekomenduojama montavimo temperatūra > 0°C, minimali leidžiama iki -15°C. Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų horizontaliems vamzdžiams, mm: |  |  |
| --- | --- | --- |
| vamzdžių diametrai, mm | šaltas vanduo | karštas vanduo |
| de ≤ 16 | 750 | 400 |
| 16 < de ≤ 20 | 800 | 500 |
| 20 < de ≤ 25 | 850 | 600 |
| 25 < de ≤ 32 | 1000 | 650 |
| 32 < de ≤ 40 | 1100 | 800 |
| 40 < de ≤ 50 | 1250 | 1000 |
| 50 < de ≤ 63 | 1400 | 1200 |
| 63 < de ≤ 75 | 1500 | 1300 |
| 75 < de ≤ 90 | 1650 | 1450 |
| 90 < de ≤ 110 | 1900 | 1600 |
| Vertikaliems vamzdžiams atstumai x1,3 |  |  |

Šarvai 25/20, 28/23, 35/29, 43/36, 54/48 vamzdžiams d16-40 ritėse

Gofruoti, pagaminti iš aukšto tankio polietileno (HDPE), naudojami vamzdžių montavimui konstrukcijose ir vamzdžių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, atsparumas gniuždymui 250N (pagal NT VVS 129). Kolektorinėse sistemose šarvas atlieka pratekėjimo diagnostikos funkciją ir suteikia galimybę elastingus      PE-Xa vamzdžius pakeisti neardant konstrukcijų. Paskirstomuose d16-25 vamzdynuose kai jie yra šildomose patalpose to pačio vartotojo atlieka ir pakankamos šiluminės izoliacijos funkciją.

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys vamzdžių gamintojo sertifikuotos su vamzdžiais kaip vientisa sistema pagal LST EN ISO 15875-5 ir LST EN ISO 15875-7.

Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto LST EN ISO 15875-3 5-ą panaudojimo klasę ir PN6 slėgio klasę.

Q&E jungtys d16-75 (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E metalinės jungtys pagamintos iš DR žalvario, atitinka LST EN 10226-1 ir LST EN ISO 228-1.

Q&E plastikinės jungtys pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU).

Metalines jungtis būtina izoliuoti nuo išorinės korozijos.

Užveržiamos Wipex jungtys d 25-110 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1. Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.

Užveržiamos euro jungtys d 16-25 skirtos vamzdžių jungimui prie prietaisų, kolektorių, atitinka  LST EN ISO 228-1.