Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Vario Plus moduliniai reguliuojami kolekoriai

Vario Plus yra DN25 reguliuojami plastikiniai moduliniai (1+3+4+6 atšakų) kolektoriai gaminami iš stiklo plaušu armuoto poliamido, skirti pastatų šildymo bei vėsinimo sistemoms.

Norimų šakų Varia Plus kolektorius gaunamas susukant atitinkamą kombinaciją ir komplektuojant ją su baziniu komplektu. Bazinio komplekto sudėtis - kolektoriaus 1“ jungtys kaisva veržle, nuorinimo ir užpildymo antgaliai, 2 termometrai, by-pass vožtuvas ir laikiklių komplektas. Paduodamų vamzdžių vertikalaus pajungimo atveju papildomai gali būti komplektuojamas Pro aklūnių komplektas.

Vario M paduodamame kolektoriuje sumontuoti balansiniai vožtuvai (arba rotametrai 0-4 litr./min.) o grįžtamame kolektoriuje sumontuoti valdymo vožtuvai M30 vidiniu sriegiu skirti atitinkamai pavaroms išoriniu sriegiu M30.

Varia Plus kolektorių techniniai duomenys:

- maksimalus srautas per kolektorių 3,5 m3/h, jungtis laisva veržle 1“;

- maksimalus slėgis darbinis 6 bar. (bandomasis 10 bar.), temperatūra 60ºC;

- atšakos balansinio ventilio padalos iki 5,5 (rotametras 4 litrų/min.);

- atšakos valdymo vožtuvas su M30 vidiniu sriegiu, jo kvs yra 2,5 m3/h;

- atšakose ¾“ euroconus profilis, atstumas tarp šakų 50 mm,

- atstumas tarp kolektorių yra 225 mm.

/Užveržiamos euro jungtys skirtos plastikinių vamzdžių jungimui prie kolektorių turi atitikti LST EN ISO 228-1.

Vario Plus Q&E moduliniai reguliuojami kolekoriai – atšakose Q&E profilio jungtimis d17 arba d20 vamzdžiams, kompektuojami su žiedais (nebereikia eurojungčių).