Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Uponor Thermatop M

Thermatop M yra šildymo / vėsinimo lubų plokštės, skirtos montuoti pakabinamų lubų konstrukcijose CD profiliuose 60/27 ir vėliau uždengiant gipso kartono plokštėmis.

Konstrukcijos aukštis be dengiamos plokštės > 54mm, bendras aukštis su karkasu >120 mm.

Konstrukcijos svoris (be karkaso ir dengiamos plokštės) 8,5 kg/m2, vandens tūris  4,3 l/m2.

Šildymo / vėsinimo lubų plokštės sudarytos iš surenkamų tarpusavyje elementų kuriuose integruoti besiūliai Uponor Uni Pipe Plus (UPP) 16x2,0 mm vamzdžiai su 4 profiliais vienoje plokštėje.

Uponor UPP vamzdžiai yra 5-os panaudojimo klasės (80°C) prie 10 bar. slėgio pagal LST EN ISO 21003.

Plokštės tarp be CD profilių montuojamos be įrankių, reguliuojama ir lanksti sistema, užtikrinanti paviršiaus sąlytį su vėliau uždengiama gipso kartono danga. Atstumas tarp CD profilių yra 333 mm.

Plokštės skirtingo ilgio nuo 0,95-2,25 m.

Thermatop M šildymo/vėsinimo plokščių vamzdžių sujungimas atliekamas Tichelmann principu naudojant Uponor MLC vamzdžių sistemos Press jungtis.

Šildymo galia iki 103 W/m² prie ∆t = 15K pagal LST EN 14037:2016,

vėsinimo galia iki 65 W/m² prie ∆t = 8K pagal LST EN 14240:2004.

Maksimali šilumnešio temperatūra +50°C, rekomenduojama vėsinimo 16°C.

Reikia vengti kondensavimo taško susidarymo.